## 工作表1
112 年度「加油(氣)站查核與輔導」 加油站營運設備現場重點項目檢查紀錄表
查核編號: |  | 檢查日期:
營業主體: |  | 加油站名稱:
檢查人員: |  | 電話:
地址:
設備 名稱 | 檢查項目 | 檢查結果 | 缺失說明(備註)
一、營業站屋 | 1.營業室無儲存輕質之揮發性小包裝油品
2.站屋、油泵島之地面無油漬
3.排水溝無浮油/油漬
4.油品儲藏室無其他非油品類可燃物
5.油品儲藏室防火門無變形、損壞
6.地坪（路面）完好無嚴重龜裂、坑洞
二、電氣設備 | 1.配電盤操作面板前無堆置雜物且開關箱關閉
2.配電盤開關接線端子接觸良好
3.配電盤各分路絕緣電阻數值符合規定
4.無非防爆性電氣設備或器具置於第一種場所或第二種場所範圍使用
5.電氣設備插頭、插座無損壞，線路無鬆散裸露
6.電氣設備漏電斷路器試鈕作用正常
7.電氣設備接地裝置無脫落
8.避雷設施接地裝置無脫落
9.緊急照明燈功能正常
10.油品儲藏室防爆開關及防爆燈具完好
三、儲油設備 | 1.卸油口蓋上鎖
2.卸油口蓋及墊圈完好
3.卸油口油品類別標識正確完好
4.卸油口盛油盤內無雜物及卸水口關閉
5.卸油口靜電接地棒無毀損、鍍銅無斷裂
6.儲油槽陰井蓋板完好
7.儲油槽陰井內無積水或積油
8.陰井內部及壁板完整
9.陰井蓋板油品類別顏色標識正確完好
10.手動量油口蓋墊圈完好、蓋妥（或蓋妥後上鎖）
11.陰井內油管法蘭及接頭無滲漏
12.陰井之油氣濃度未逾25%LEL
13.沉油泵馬達等接線盒內無積水、積油
14.排氣（通氣）管防雨蓋完整
四、加油設備（加油機） | 1.加油機底座穩固
2.加油機底座四周無漏油跡象
3.加油槍及橡皮管無滲漏、無破損
4.加油槍之加滿自動跳停裝置功能良好
5.加油橡皮管吊管回收裝置功能良好
6.運轉無異常
7.加油機內無積水、無積油及無油氣 ，設備接頭無滲漏
8.加油機接地裝置無脫落
9.傳動皮帶鬆緊度適當〔自吸式〕、無龜裂
10.加油機及電氣接線孔配電管接頭、 防爆軟管接頭無鬆脫，預留管口密封
11.沉油泵加油機緊急遮斷閥固定
五、油氣回收設備 | 1.第一階段油氣回收口快速接頭蓋上鎖
2.第一階段油氣回收口快速接頭護蓋墊圈及操作良好
3.油氣回收槍及同軸皮管無滲漏
六、消防設備（滅火器） | 1.放置定位
2.消防設備前無堆置雜物
3.滅火器及藥劑未逾有效期限
4.滅火器本體無損傷、銹蝕
5.噴嘴口無異物堵塞
6.噴嘴把手靈活（加壓式滅火器）
7.橡皮管無損傷，接頭旋緊、無銹蝕/裂痕
8.封條完好
9.蓄壓式滅火器壓力指示正常（指針在綠色範圍）
七、標示設備 | 1.「熄火加油」及「嚴禁煙火」標誌完好
2.卸油區地面黃線標示清楚
3.車輛出入口立牌標誌及地面標線完好
4.雨棚高度標誌完好
5.燈柱（框架）及基座完好、無銹損
6.接線蓋板完好
八、靜電(電氣)接地裝置 | 1.收油口靜電接地電阻<50Ω 實測 X Ω
2.加油機接地電阻<25Ω 實測 X Ω
3.配電盤接地電阻<50Ω 實測 X Ω
4.避雷針靜電接地電阻<10Ω 實測 X Ω
5.空氣壓縮機接地電阻<50Ω 實測 X Ω
九、空氣壓縮機 | 1.運轉無異狀
2.接頭無漏氣
3.壓力計壓力指示正常
4.曲軸箱之機油油位適當
5.空壓機接地裝置無脫落
6.螺栓及管路接頭無鬆動
7.皮帶鬆緊度適當、無龜裂
8.壓力洩放並啟動制壓閥作動正常
9.安全閥之作用正常
10.防護網完好
十、洗車機 | 1.運轉無異狀
2.漏電斷路器測試正常
3.緊急停止裝置測試正常
十一、發電機 | 1.冷卻水、潤滑油及電瓶液位正常
2.燃油量充足
十二、特別規定 | 1.每日盤查各儲油槽油品存量，並作成紀錄
2.每月盤查儲油槽存量及自主檢測測漏管油氣濃度(LEL%)並記錄
3.每年應依消防法規定由領有證照之專業人員執行消防檢查，並檢附檢查報告，加油站自行安全檢查負責人應檢查相關紀錄與報告是否保存完好