## 工作表1
Gas_Name 加油站營運設備每半年自行安全檢查表
yyyy年mm月dd日 |  | 星期 day | 天氣 weather | 檢查人 CheckMan
設備名稱 | 檢 查 項 目 及 結 果 |  |  | 檢查方法 | 改善情形 | 備 註
營業站屋 | 1. □油品儲藏室防火門無變形、損壞
2. □雨棚頂完好無龜裂
3. □地坪(路面)完好無嚴重龜裂、坑洞
儲油設備 | 1. □卸油口油品類別標識正確完好
2. □陰井蓋板油品類別標識正確完好
3. □排氣(通氣)管防雨蓋完整
加油設備 (加油機) | 1. □底座穩固
2. □傳動皮帶鬆緊度適當﹝自吸式﹞
3. □加油機及電氣接線孔各配電管接頭、防爆軟管接頭無鬆脫，預留管口密封
4. □沉油泵加油機緊急遮斷閥位置適當、固定
商標燈、 水銀燈及 標示設備 | 1. □燈柱(框架)及基座完好、無銹損
2. □接線蓋板完好
空氣壓縮機 | 1. □各部螺栓及管路接頭無鬆動
2. □皮帶鬆緊度適當、無龜裂
3. □壓力洩放並啟動後制壓閥作動正常
4. □安全閥之作用正常
5. □防護網完好
電氣設備 | 1. □配電盤各開關接線端子接觸良好
2. □配電盤各分路絕緣電阻數值符合規定
3. □油品儲藏室防爆開關及防爆燈具完好
靜 電 ﹝電氣﹞ 接地裝置 | 1. □卸油口靜電接地電阻符合規定﹝50Ω以下﹞
2. □加油機接地電阻符合規定﹝25Ω以下﹞
3. □配電盤接地電阻符合規定﹝50Ω以下﹞
4. □避雷針靜電接地電阻符合規定﹝10Ω以下﹞
5. □空氣壓縮機接地電阻符合規定﹝50Ω以下﹞
陰極防蝕 設備 | 1. □儲油槽陰極防蝕電位建議小於-850mV。(詳說明4)
特別規定 | 1. □每年應依消防法規定由領有證照之專業人員執行消防檢查，並檢附檢查報告，加油站自行安全檢查負責人應檢查相關紀錄與報告是否保存完好
說明： 1.檢查結果良好或正常在□打ˇ，不良打Ⅹ，並於「改善情形」欄內註明及追蹤。 2.電器設備、靜電接地裝置及陰極防蝕設備均須由具有相關證照之專業人員檢查，並附有檢查報告。 3.陰極防蝕設備項目1之電位值為建議參考值，電位愈高於此值表示儲油槽愈有可能腐蝕。 4.依據環保法規規定，民國100年1月13日以前既設之儲槽系統採用非腐蝕性材質建造、包覆適當之不導電物質、或具有二次阻隔層保護者，得不裝設陰極防蝕系統，故免檢查。民國100年1月14日後新設或更新之儲槽系統，採用非腐蝕性材質建造或具有二次阻隔層保護者，得不裝設陰極防蝕系統，故免檢查。 5.本表應至少保存一年。