## 工作表1
Gas_Name 加油站營運設備每月自行安全檢查表
yyyy年mm月dd日 |  | 星期 day | 天氣 weather | 檢查人 CheckMan
設備名稱 | 檢 查 項 目 及 結 果 |  |  | 檢查方法 | 改善情形 | 備 註
營業站屋 | 1. □營業室無儲存輕質之揮發性小包裝油品
2. □加油站周邊排水溝無浮油/油漬
3. □站屋屋頂無雜物，落水口無堵塞
4. □雨棚頂無雜物，落水口無堵塞
電氣設備 | 1. □各電氣設備插頭、插座無損壞，線路無鬆散裸露
2. □各電氣設備漏電斷路器試鈕作用正常
3. □電氣設備接地裝置無脫落
4. □避雷設施接地裝置無脫落
5. □緊急照明燈功能正常
儲油設備 | 1. □卸油口靜電接地棒無毀損、鍍銅無斷裂
2. □儲油槽陰井蓋板完好
3. □儲油槽陰井內無積水或積油
4. □陰井內部及壁板完整
5. □手動量油口蓋墊圈完好、蓋妥(或蓋妥後上鎖)
6. □陰井內油管法蘭及接頭無滲漏
7. □各陰井之油氣濃度未逾25%LEL
8. □沉油泵馬達等接線盒內無積水、積油
加油設備 (加油機) | 1. □加油橡皮管吊管回收裝置功能良好
2. □加油機內無積水、無積油及無油氣，設備接頭無滲漏
3. □加油機接地裝置無脫落
消防設備 (滅火器) | 1. □滅火器及藥劑未逾有效期限
2. □滅火器本體無損傷、銹蝕
3. □噴嘴口無異物堵塞
4. □噴嘴把手靈活(加壓式滅火器)
5. □橡皮管無損傷，接頭旋緊、無銹蝕、裂痕
6. □封條完好
7. □蓄壓式滅火器壓力指示正常(指針在綠色範圍)
標示設備 | 1. □儲油槽之卸油區地面黃線標示清楚
2. □車輛出入口標誌及標線完好
3. □雨棚高度標誌完好
空氣壓縮機 | 1. □曲軸箱之機油油位適當
2. □空壓機接地裝置無脫落
洗車機 | 1. □漏電斷路器測試正常
2. □緊急停止裝置測試正常
發電機 | 1. □冷卻水、潤滑油及電瓶液位正常
2. □燃油量充足
特別規定 | 1. □每月盤查各儲油槽存量及檢測測漏管油氣濃度並紀錄（詳說明2,3）
說明： 1.檢查結果良好或正常在□打v；不良打×，並於「改善情形」欄內註明及追蹤。 2.檢測陰井及測漏管油氣濃度，自行進行檢測時，請使用可燃性氣體偵測器（測爆器），委託檢測機構進行測漏管油氣濃度檢測時，請使用光離子偵測器（PID）及火焰離子偵測器（FID）。 3.每月應自行進行檢測全部測漏管功能與油氣濃度，每4個月委託檢測機構執行（選用環保法規認可之其他測漏方法者免填，但應定期填報所使用測漏方法檢測結果之相關資料：本項檢測須由經環保署訓練合格並領有證書之人員為之），並核對全月總進、銷、存量是否平衡，除每4個月向地方環保單位申報外，若有異常應立即追查有無漏油。 4.本表應至少保存一年。